徐州师范大学消防管材采购

招   标  文  件

（No:2008H69104）

徐州师范大学招投标办公室

二〇〇八年十二月三十日

徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购

招  标  文  件

（No：2008H69104）

根据我校图书馆消防管道改造工程需要，特招标采购消防管材一批。具体如

下：

一、项目概况

1、项目名称：徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购

2、采购内容：具体采购数量与规格要求详见附表1，表中数量为计划数量，

合同数量可能需据工程实际情况进行适当调整。

3、货到地点：徐州市铜山新区上海路101号徐州师范大学泉山校区院内工地（由中标供应商负责卸货）

4、货到时间：2009年1月14日前

二、投标要求：

（一）对投标单位的要求：

1、具有独立法人资格，已在工商税务机关登记注册；是所报价产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件）。

2、必须遵守我国有关消防管材的法律和法规（含地方性法规），必须具备合法经营本项目产品的能力和提供相应服务的资格，具有提供长期售后服务和备品备件的能力。

3、所投标的产品已经国家有关部门许可，生产企业具备相应许可证；所投产品必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。

4、具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的记录。

5、工作中采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

6、必须提供相应的样品，并给予相应标识。允许招标方对投标样品做破坏性试验，并不承担任何责任。

7、具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。

8、必须有投标代表到现场述标。由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

（二）资质（格）要求，必须具备：

企业法人授权委托书与产品委托代理证书、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证。

在营业执照经营范围中必须包含“消防管材”内容。

（三）对投标文件的要求：

1.投标文件必须包含第1-第5项内容，其中：

①报价。报价书应包含报价综合说明与报价表。报价综合说明应放置首页，在报价综合说明中应明确每种管材应配备配件的数量及其名称、规格与单价；报价表应按附表2的格式和顺序一一填写，明确产品品牌、规格、单价，并汇总报价；报价书应与投标文件一起装订。

②资质证明文件。详见本招标文件第二条第二项“资质要求”，可为复印件，但需加盖投标单位相应印章。

③近两年来的销售业绩，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。如合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章。

④最快供货时间。

⑤详细售后服务方案。

2.投标文件应正本一本、副本四本，正副本内容不一致时，以正本为准。投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订后，密封在加盖投标单位公章的投标文件袋中。

3.投标单位无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求视为无效标书。

三、产品质量要求

(一)镀锌钢管技术标准及质量要求

1.镀锌层要求为热镀；

2.管壁厚度复合国标要求。

(二)PP-S内外涂塑复合钢管技术标准及质量要求

1、管道连接方式：沟槽卡箍连接；

2、管道承压不小于1.6Mpa

3、内表面涂层为环氧树脂（应具有良好的耐腐蚀性能和优良的卫生指标），

外涂采用环氧树脂涂层或聚乙烯涂层，报价时应给予说明，外涂层材料颜色为红色，内外涂层厚度要求大于0.4 mm；管件要求涂层材料与管道涂层材料相同，螺栓要求不锈钢螺栓；

4、用于涂塑的钢管为焊接钢管，材质、规格、厚度、尺寸等应符合GB/T3092

的规定；

5、成品管道应符合建设CJ/T120-2000标准；

6、涂层要求耐温性能好，不易燃烧，可在-30℃-150℃长期使用。

7、成品管要求机械强度高，耐化学腐蚀性高；

8、涂层性能指标要求符合下表

| 试验项目 | 技术性能 | 检测结果 | 检验报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针孔试验 | 不发生电火花击穿现象 | 无电火花击穿现象 | Q/10NJ3998-2006 |
| 附着力（级） | 1-3 | 1 | Q/10NJ3998-2006 |
| 抗冲击（1.5J冲击） | 无针孔 | 无针孔 | Q/10NJ3998-2006 |
| 耐高倍数泡沫灭火剂腐蚀 | 不发生腐蚀，无失重现象 | 不发生腐蚀，无失重现象 | Q/10NJ3998-2006 |
| 耐蛋白泡沫灭火剂腐蚀 | 不发生腐蚀，无失重现象 | 不发生腐蚀，无失重现象 | Q/10NJ3998-2006 |
| 耐抗溶性泡沫灭火剂腐蚀 | 不发生腐蚀，无失重现象 | 不发生腐蚀，无失重现象 | Q/10NJ3998-2006 |
| 耐化学腐蚀 | 无脱色、隆起、软化、起泡、开裂、剥离现象 | 无脱色、隆起、软化、起泡、开裂、剥离现象 | Q/10NJ3998-2006 |
| 弯曲试验（DN≤50mm） | 涂层不发生脱落、裂纹 | 涂层不发生脱落、裂纹 | Q/10NJ3998-2006 |
| 压扁试验（DN≤50mm） | 涂层不发生脱落、裂纹 | 涂层不发生脱落、裂纹 | Q/10NJ3998-2006 |
| 温度试验 | 涂层不发生剥离、裂纹隆起 | 涂层不发生剥离、裂纹隆起 | Q/10NJ3998-2006 |
| 耐木垛火试验 | 无自燃现象、涂层不发生脱落 | 无自燃现象、涂层不发生脱落 | Q/10NJ3998-2006 |
| 液压试验 | 不发生渗漏现象 | 无渗漏现象 | Q/10NJ3998-2006 |

四、合同主要条款：

1、供货时间及地点：自签定供货合同之日起，在2009年1月14日前把合同中规定的产品（含配件）送达徐州师范大学泉山校区图书馆处工地指定地点。在规定时间内未送达者，每延误一天扣合同总款的1%。

2、产品验收：招标方与供货方一起验收。供货方必须按合同规定向招标方提供产品进场报验手续，同时提供相关产品的合格证书等相关的技术资料，否则不予验收。

3、自产品进场验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品（配件）质量原因造成招标方损失，其费用归供货方承担。

4、付款方式：本工程无预付款，货全部送达招标方指定地点经验收合格后首付合同总款的90 %。余款作为质保金，如无质量与售后服务方面原因，质保期满后一次结清。

五、评标办法

1、本次评标采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的报价与投标方规模、经营业绩、资质条件、售后服务方案等因素综合评价，确定中标单位。

2、中标人须在招标方中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标人未在规定时间内到招标方采购单位签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

六、本项目投标保证金3000元。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕后等额退还。未中标单位的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。中标人未在规定时间内到招标方采购单位签订供货合同或中标后自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

本招标文件售价200元，此款不退。

七、本招标文件由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

八、有关事项安排

1、发标时间：即日起公告招标信息

2、投标书接收时间：2009年1月7日8：20—8：50

投标书送达地点：徐州师范大学招标办  江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室；

3、开标与评标时间：2009年1月7日9：00开始抽签，在上述地点按抽签顺序开标述标，评标、定标。

九、联系方式：

联系电话：0516- 83536959   83536960

联系人：吴老师

附件：

表1、徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购清单

表2、徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购项目投标报价单

徐州师范大学招标办

2008.12.30

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数描述 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 150 | m |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN80 | 150 | m |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN65 | 30 | m |  |  |  |
| 4 | PP-S内外涂塑复合钢管 | DN100 | 150 | m |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州师范大学图书馆消防管道改造工程管材采购项目投标报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌/规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数描述 |
| 1 | 镀锌钢管 |  |  |  | m |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 |  |  |  | m |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 |  |  |  | m |  |  |  |
| 4 | PP-S内外涂塑复合钢管 |  |  |  | m |  |  |  |
| 6 | 配件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |