附件1

2008G24084招标项目主要技术数据及设备要求

一、主要技术数据

1、供暖建筑面积：40000平方米。

2、热源参数：过热蒸汽或饱和蒸汽，蒸汽工作压力为0.5MPa,温度为160-180℃

3、供回水温度：95℃-70℃。

4、所供暖建筑物最高为7层。

二、设备要求

1、因设备机房距离家属楼较近，投标方设计机组循环泵、补水泵等设备时要充分考虑消除噪音影响。

2、机组尺寸须满足招标方提供的换热机房尺寸要求。

3、投标文件中须含成套机组的设备、附件、配件等明细，并注明单价、生产厂家、性能等。

4、成套设备含循环水泵两台、补水泵两台，均为一用一备；设置立式热交换器一台。

5、整体机组要求配件齐全，到现场后可以直接组装调试，报价费用中含调试费。

6、本机组采用变频定压的方式。

7、质保期为不低于两个采暖期。

8、设备满足小区供暖需求（以投标方现场勘查为准）。