徐州师范大学科文二期

建筑弱电系统综合布线及智能监控管理工程

招标文件

项目编号： 2010G08014

项目名称：建筑弱电系统综合布线及智能监控管理工程

徐州师范大学招投标办公室

二○一○年四月二十三日

第一部分  招标邀请书

各投标单位：

根据我校   科文二期续建工程  建设需要，现对其  建筑弱电系统综合布线及智能监控管理工程  项目进行招标。依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，结合我校工程建设实际，经我校综合考量，特邀请贵公司前来投标。

1、项目编号： 2010G08014

2、项目名称： 科文二期建筑弱电系统综合布线及智能监控管理工程

3、项目概况：

标段一：建筑弱电系统综合布线工程，其范围含科文办公楼1栋、实验楼1栋、学生宿舍楼４栋（D、E组团）及我校绿色化学实验室楼１栋。

建筑内已经敷设好桥架、暗管及墙上底座，综合布线所需的主要材料（详见附件一）已经采购。

标段二：智能监控管理工程，含科文办公楼1栋、实验楼1栋、学生宿舍楼４栋（D、E组团）。建筑内已敷设好桥架、暗管及墙上底座。

具体详见“第四部分项目概况与服务要求”。

- 采购范围及内容：

标段一：建筑弱电系统综合布线系统工程的设计方案及施工，包含弱电系统综合布线系统方案的设计，按中标方案组成系统本体的设备及材料的供应、安装、集成与运行调试、竣工验收、技术培训及后续服务等。

具体包含计算机网络及系统、校园广播及有线电视系统的综合布线。

标段二：智能监控管理系统，包含智能监控管理系统方案的设计、按中标设计方案组成的系统的设备及材料的供应、安装、集成、系统的运行调试，以及竣工验收、技术培训与后续服务等。

具体包含计智能监控管理系统设计、智能监控管理系统综合布线、管理控制中心的迁移（请在现场勘察时了解）、配置及设备的安装调试等。

- 工期：

标段一：2010年6月20日前完成并通过测试，具体合同约定。

标段二：2010年7月1日前完成测试，具体合同约定。

（3）工程地点：均在我校泉山校区内。

具体详见第四部分“项目概况及服务要求”。

4、投标人资格要求：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

（2）被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）具有与本项目相关的工程设计、安装、售后服务的相关资质与能力，有不低于本项目规模的同类工程的业绩。

（4）自愿投标，接受并遵守本招标文件。

（5）获得我校邀请。

5、招标文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载。

有关建筑图请见附件二：我校提供的光盘。

6、接受投标文件时间及地点：

接收时间：2010年 4月29日14：00至14：40，当日14：40截止。

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

7、开标评标时间与地点：

时间：2010年4月29日15：00始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

8、评标办法：综合评标法

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

有关招标事务联系人：吴老师

电    话：（0516）83536959

有关现场勘察联系人：孙老师

电    话：13815316038

徐州师范大学招标办

2010.4.23

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | 徐州师范大学科文学院 |
| 2 | - 投标人资格要求 | 详见招标邀请书 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标函； - 法定代表人授权委托书； - 营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）； - 投标保证金； - 税收登记证； - 同类项目业绩介绍。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | - 报价一览表； - 报价明细表； - 投标人自行编写的技术文件； |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 弱电系统全套设计方案及方案说明书； - 施工组织设计方案； - 售后服务方案，如果未加其他说明，则表示提供的服务与招标文件中的要求完全符合； - 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 6 | - 关于转包、分包与联合体投标 | 均不允许 |
| 7 | 项目答疑安排 | - 2010年4月26日上午9：00—11：30 - 由我校招标办组织集体答疑 |
| 8 | 投标保证金与标书费 | - 投标保证金10000元人民币，标书费300元，均现金支付。 |
| 9 | - 投标文件份数 | - 一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  徐州师范大学科文学院  。

1.2	“服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

1.3	“投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

1.4	“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	合格投标人的条件

2.1	投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，必须具备以下条件：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

（2）被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）具有弱电系统综合布线系统设计、安装、售后服务的相关资质与能力。有不低于本项目规模的同类工程业绩。

（4）自愿投标，接受并遵守本招标文件。

（5）获得我校邀请。

2.2	非法定代表人投标，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4	招标文件

4.1	招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  招标邀请书

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  项目概况与要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  投标文件格式

5  招标文件的澄清

5.1	已领取招标文件的投标人的澄清要求应在2010年4月23日16：00前，按招标公告中的联系地址以书面形式送达我校招标办，招标办将组织集体答疑。答疑内容将适时在“徐州师范大学网”和“徐州师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过 “徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

7.1	 对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照招标文件要求而制作的有关报价及完成本项目的方案设计、施工组织、售后服务等文件。其内容组成及编写要求详见《投标人须知前附表》。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，按照规定的顺序装订成册并编制目录。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

10.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11	投标文件的编制及编目

11.1投标人商务与技术文件规格幅面（统一按A4，设计方案可用A3）应与正文一致，并统一编目编码。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

12.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

12.5投标文件必须注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

12.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标报价部分（本文件“格式文件”第七、八、九三项）须单独密封，其他部分另行装订成册，一并装入密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

16	投标要求

16.1所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标价格应包含购买产品本体及其相关的送货运输、卸车、安装、调试等服务的费用和所需缴纳的所有税费。

16.2投标人

16.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.4投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.5最低投标单价不能作为中标的保证。

17	转包、分包与联合体投标

均不允许。

18	投标保证金

18.1详见“投标人须知前附表”要求。

18.2投标保证金必须与投标文件同时递交。

18.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

四、采购流程

20.	基本原则：

20.1.投标人资格条件是否符合招标文件的要求；

20.2.投标人投标文件是否响应本招标文件的要求；

20.3.投标人是否具备良好的经营状况及履行本项目的能力；

20.4所投标格是否合理。

21.	采购程序：

21.	1 述标

21.1.1.每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.1.2.述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标价格等以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

21.1.3.如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.1.5.每个投标人的述标时间不超过8分钟。

21.2.开标评标

21.2.1.评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

21.2.2评分细则共设总分值为100分，取分因子为总报价、系统设计方案、施工组织设计方案、业绩信誉资质、售后服务方案。

21.2.3.开标及评标小组组成。招标人将在我校招标办组织投标人开标，投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

21.2.4.评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但不得对投标文件内容作实质性更改。

21.2.6.评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合招标文件要求。

21.2.7.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3 定标。评标小组将依据评分细则评分，依据总得分从高到底顺序确定中标人；中标人确定后，当场向所有投标人宣布。

五、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。同时在徐州师范大学招标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。

24.2.采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

26.	投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

26.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

26.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

26.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

七、保密和披露

27.	保密和披露

27.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1、项目编号： 2010G08014

2、项目名称： 科文二期建筑弱电系统综合布线及智能监控管理工程

3、项目概况：

标段一：建筑弱电系统综合布线工程，其范围含科文办公楼1栋、实验楼1栋、学生宿舍楼４栋（D、E组团）及我校绿色化学实验室楼１栋。

建筑内已经敷设好桥架、暗管及墙上底座，综合布线所需的主要材料（详见附件一）已经采购。

标段二：智能监控管理工程，含科文办公楼1栋、实验楼1栋、学生宿舍楼４栋（D、E组团）。建筑内已敷设好桥架、暗管及墙上底座。

- 采购范围及内容：

标段一：建筑弱电系统综合布线系统工程的设计方案及施工，包含弱电系统综合布线系统方案的设计，按中标方案组成系统本体的设备及材料的供应、安装、集成与运行调试、竣工验收、技术培训及后续服务等。

具体包含计算机网络及系统、校园广播及有线电视系统的综合布线。

标段二：防范智能系统，包含智能监控管理工程方案的设计、按中标设计方案组成的系统的设备及材料的供应、安装、集成与运行调试、竣工验收、技术培训及后续服务等。

具体包含计智能监控管理系统设计、智能监控管理系统综合布线、管理控制中心的迁移、配置及设备的安装调试等。

- 工期：

标段一：2010年6月20日前完成并通过测试，具体合同约定。

标段二：2010年7月1日前完成测试，具体合同约定。

（3）工程地点：均在我校泉山校区内。

二、弱电系统综合布线工程技术要求

1．现状说明：

学院计算机网络中心位于科文学院5号楼1楼，使用的核心设备是cisco6509交换机。新校区的光纤汇聚点在，新教学楼东103。

二期工程已投入使用的宿舍楼、教学楼、食堂已实现建筑智能系统有：综合布线系统，安全技术防范系统、有线广播系统、多媒体教学系统、有线电视系统、建筑物电子信息的防雷接地系统。

室外的管井已预埋，管预埋6根100波纹塑料管，施工建筑物内，管与桥架按设计院设计埋设，信息插座底座已安装。

2．系统基本要求：

（1）设计方案应明确：系统整体性能及各项设备详细技术性能的描述

（2）每个工作区行二个信息插座，任何—个信息插座都可提供语音和高速数据应用。综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输 速率要求，并应选用相应等级的传输缆线和设备。综合布线系统应能满足所支持的语音、数据、图 像系统的传输标准要求。

（3）综合布线在各配线区必须实行交叉连接（跳线）（I/O设备除外）。 水平布线子系统中，基本链路的长度必须小于或等于90m。线缆的类别必须与信息端口兼容。 垂直布线子系统可采用双绞线电缆或光缆。光缆长度必须小于或等于500m，用作高速信号传输的双绞线电缆物理长必须小于或等于90m。规模较小的建筑布线系统可不按楼层设置水平布线子系统或仅在楼层配线架进行垂直布线与水平布线的转接。

（4）综合布线系统采用的屏蔽措施时必须有良好的接地，接地方法可参考GBJ79-1985、ANSI/TIA/EIA-607:1994执行。单独设置接地时接地电阻必须小于或等于4Ω，联合接地时接地电阻值必须小于或等于1Ω。对于屏蔽双绞线电缆布线必须保证整个布线系统的屏蔽层全程连续，任意两个接地点的电位差必须小于或等于1Vrms，否则应采用光缆或非屏蔽双绞线电缆布线。

（5）综合布线系统的管理可参照ANSI/TIA/EIA-606:1993执行。 综合布线系统信息端口，各配线架双绞线电缆与配线连接三硬件交接处必须有清晰、永久的编号。信息端口与它在相应楼层配线架内交接处的编号必须一致，上一级配线架与下一级配线架内相应交接处的编号也必须一致。信息端口与电缆的类别也应标明。 不同区域的双绞线电缆配线架应根据不同用途标柱不同的色标。色标必须清晰、永久，便于区分。整个系统的色标必须一致。 光缆布线各配线架内光端口也必须编号。上下级配线架内相应端口的编号必须一致。光缆类别（多模或单模）也应标明。当配线区位于楼层配电间时应对配线架和其他配线连接硬件采取防尘措施。

（6）其他在现场勘察时提供。

3．弱电系统综合布线的建设要求：

①完成二期后续工程建筑群干线子系统的设计与施工（采用单模光纤）。即需要从新教学楼东103向2栋宿舍楼、办公楼及实验楼设备间敷设单模光纤约需1000米。

②根据各个建筑的实际需要进行布线，本着实用、可靠、经济的原则兼顾未来的发展，设计适合学院现状的设计方案。预计工作量及详细要求见后面说明。

③实验楼内有多口机房与多媒体教室设计中应保证千兆接入，使其高速稳定的联网，避免出现瓶颈。考虑通过从设备间到机房敷设多模光纤，实现千兆到机房交换机。

④设备间在总体设计的基础上由施工方根据需要，考察后与科文学院讨论后，选择合适的位置。

⑤防范智能系统布线应充分了解现场布局，选定监控室位置，考虑未来的建设发展，给出完善的解决方案。监控室位置在新办公楼内选取。布线要考虑可靠的与现有监控系统融合。要为现有监控系统控制室由老办公楼一层迁移到新办公楼做好线路的准备。具体施工方要与科文学院保卫部细致的研究讨论。

⑥广播系统布线完成新老校区之间的音频线敷设，考虑音响的辐射区域，合理布线。具体要求：从老校区网络中心敷设音频线缆至新教学楼东103，约需500米。完成从新教学楼东103到2栋宿舍楼、办公楼及实验楼音频线的敷设。教学楼内音频线铺设到设计好的音箱放置点，音箱的布置尽量满足声音没有死角。

⑦仅有办公楼进行有线电视系统的线路敷设，从老校区网络中心到新办公楼设备间敷设有线电视主干。确定需要有线电视的房间。给出新办公楼有线电视的具体设计方案。

⑧做好标示及文档管理,知道每个墙上端口的作用,连接到哪个配电间,知道每个配线架端口连接到哪个房间等。

4．组成系统的已采购的主体设备及主要材料：

详见附件一：我校已采购的主要设备及主要材料清单

5．系统安装工程施工要求：

（1）施工单位应制定相应的施工安全措施。

(2）施工人员应具有相应的施工安全知识。

(3) 按系统中标设计方案施工，施工前应有施工图和施工方案。

(4) 系统调试：系统安装完成投入使用前，必须进行系统调试，应满足设计要求。

(5) 系统验收：系统验收须按照GB 50312-2007 综合布线工程验收规范                  等相关标准进行。

(6) 竣工文档：要提供系统图、信息端口分布图、各配线架布局图、路由图以及传输性能自测报告等。

三、智能监控管理系统技术要求：

1.监控系统主要设备技术要求

防范智能系统应充分了解现场布局，选定监控室位置，考虑未来的建设发展，给出完善的解决方案。（与学院现有监控系统分离）。但对硬件及控制的特殊要求为：

（1）功能要求

徐州师范大学科文二期后续智能监控管理工程是一项新型的数字智能工程，它主要实现校区主要路口的监控、建筑物内监控及重要场所红外报警等功能。它的现场采集端根据要求采用快球、半球等智能摄像机及红外报警设备，操作管理端采用19寸的液晶屏，8/32路的字符叠加音视频矩阵，2台16路的智能数字硬盘录像机和1台红外报主机等组成，整体要实现如下功能：

①系统可提供32路可选择性录像处理和19寸液晶自动切换显示，系统提供专用键盘和专用系统软件系统自动调动操作，可支持授权用户通过局域网远程浏览操作和处理。

②同一时刻系统支持对重要场所32 路帧动报警管理和多路应急需求报警管理，应急需求报警管理主要配备于重要岗位（如门卫）使用，使该报警处理能与智能监控系统绑定为一体，实现各类报警、应急需求与监控系统联动控制，应做到哪里有报警，摄像机的角度就指向哪里。

③该系统能在上述报警的同时，相应的画面自动在19寸液晶屏上和数字录像机上切入，实现在数字录像机自动弹出放大、录像、语音提示、自动记录等操作；具有条件的报警点可实现监控画面以多机、多屏、多方位方式处理，真正实现系统报警“多方位捕捉”功能。

④系统应提供详细、具体、逼真的报警语音提示，使系统具有人性化、个性化、系统化的特点。

⑤系统具备与电话语音网整合，实现报警智能模式的跟踪管理，实现操作人员的缓慢操作的实时跟踪管理。

⑥系统可与网络系统整合，事件报警、应急需求、设备故障信息可以以Web的形式提供给专门管理人员。

⑦系统对快球应具有初始化预置位定位的调用操作功能，这样可增强系统的实用性，简化系统的操作。

⑧系统应提供DVR主机看门狗的功能，解决DVR主机的死机、停机的问题。

⑨系统应提供现代化的操作模式及传统的键盘操作两种模式，使系统更符合人的传统习惯，也显得更人性化和简易化。

⑩系统应提供远程跨网段的传送技术，使远程用户可自主浏览全部视频图像和系统报警地统计记录（若采用公有的IP地址，可使外网访问）。

（2）主要设备技术要求：

①智能高速球机

技术指标：

内置功能菜单，摄像机、云台功能可设置128个预置位

前8个预置位轮巡扫描，驻留时间可调（2”——200”）

长达2个小时花样轨迹记忆功能

带有AC线性同步

可变自动巡视速度1º-40º/秒可设置

预置目标速度：水平250º/秒、垂直200º/秒

水平控制速度0.5º-80º/秒

垂直手动控制速度0.5º-40º/秒

垂直转动有“自动翻转”功能

360º持续水平转动

集成多协议解码器。

PELCO“P”协议

PELCO“D”协议

红外投射等

②数字监控主机

a.要求：每台实现16路自动录像管理，录像时间不小于2周，能自动上传帧动报警数据和进程进行情况，接受指定的录像、图像弹大、预置位调动等命令，能和报警管理主机及应急需求系统实现自动通讯的功能，软件必须有自主版权，并且以后给予免费升级。

b.技术指标：

CPU Inter (双核≥2.0)

处理器外频 200MHz

标准内存容量 2GB

存储硬盘类型 SAS/SATA

随机硬盘容量（1.5T）

网卡类型 多功能网卡

电源数量 1

额定电压（V） 100-240 V

额定功率（W） 400/600

环境参数工作温度（℃） 10 - 55

工作湿度 10% - 90%

存储温度（℃） -20 - 60

存储湿度 10% - 95%

③报警管理主机1台

a.要求：实现各类报警接收和管理及应急需求管理，事件记录保存不小于2个月时间，能显示应急需求电子地图及报警点具体位置，系统能自动上传报警数据和进程进行情况，能与数字硬盘录像机通讯，控制数字硬盘录像机的自动录像、图像弹大、预置位调动等，能根据用户自动调动屏幕墙的显示内容, 该软件必须有自主版权，能和监控软件绑定为一体，形成一个整体系统。

b.技术指标：

CPU Inter (双核≥2.0)

处理器外频 200MHz

标准内存容量 2GB

存储硬盘类型 SAS/SATA

随机硬盘容量（1.5TGB）

网卡类型 多功能网卡

电源数量 1

额定电压（V） 100-240 V

额定功率（W） 400/600

环境参数工作温度（℃） 10 - 55

工作湿度 10% - 90%

存储温度（℃） -20 - 60

存储湿度 10% - 95%

④8路视频光端机+反向数据+1E 4台

a.要求：设备系统自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式，支持任何高分辩率视频信号，全数字无压缩、无损伤广播级传输，无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰，广播级质量视频信号和多路单、双向RS232、RS422、485，单模光纤传输，距离2-20KM，支持视频无损再生中继，自适应技术，使用时无须调节，同时支持8路视频、1路数据、1路以太网并行传输，超高速光纤传输技术，全部采用SMD表面贴封技术，工业级设计，标准机箱式安装方式。

b.技术指标

视频特性:

视频制式 NTSC ,PAL,SECAM等 微分增益DG <1% 编码位数 8/10/12比特

工作电压 典型峰-峰值1Vр-р 微分相位DP <0.6° 采样率 >1%

带宽 0------8MHZ 信噪比SNR 65dB 接口 BNC 75Ω

音频特性:

输入输出阻抗 600Ω平衡/非平衡 信噪比 87dB 采样率 52.3KHz

音频输出电压 0V 编码位数 24比特 音频失真 1‰

环境和物理特性:

输入电压 交直流220V直流-48_--5V 湿度 0～95%无冷凝 储藏温度 -55+85℃ 外型尺寸

平均无故障时间 >100,000小时 工作温度 -25℃～+75℃ 误码率 10-9 157*119*32（mm）

⑤报警采集主机1台

a.要求： 报警主机采用微处理器控制的报警信息采集和传输设备；报警主机将采集各种探头的信息进行处理，再将报警信息的处理结果回传矩阵主机系统或数字主机系统，并按系统设置的要求启动报警联动开关、录像机、警号等设备。

b.技术指标：

设备类型：MV2516

供电电源：20W/DC12V

通讯方式：RS-485 / RS-232 /  TCP/IP

探头输入方式：常开 / 常闭开关量

继电器驱动：10A/DC28V    7A/AC220V

环境温度：-10℃~55℃

环境湿度：≤90%RH(无凝结)

可扩展至256个防区,2048个防区,4096个报警点。

外形尺寸：480(L)×262(W)×50.5(H)

3、智能监控系统必须包含的主要设备一览表：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字监控主机 | 内含海康16路压缩卡 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 室外全方位彩色一体化红外高速摄像机 | SONY18倍机芯/480线/0.01Lux/80度/S/128预置位/100M红外投射 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 室内红外彩色半球摄像机 | 420线/15-20M红外投射/3.6/6/8mm镜头可选 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 4 | 室外红外彩色枪式摄像机 | 540线/20-30M红外投射/12mm镜头/含13cm支架 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 8路视频光端机+1路反向数据 |  | 对 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 无线报警采集主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 红外对射 |  | 对 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 有线报警控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 42U机柜 | 2000×600×900 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 机柜 | 1600×600×600 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 液晶显示器 | 19寸 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 红外报警头 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 智能监控软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 光缆 | 8芯单模 | 米 | 1000 |  |  |  | 按实结算 |
| 15 | 同轴电缆（视频） | SYV75-5-2 | 米 | 3000 |  |  |  | 按实结算 |
| 15 | 控制电缆 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |  |  | 按实结算 |
| 16 | 电源电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 3000 |  |  |  | 按实结算 |
| 17 | 报警照明灯 | 澳浦金卤灯300瓦 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | 2.5平方铜单线 | BV-2.5 | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 19 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本技术要求中涉及需要论述的内容为基本技术要求，对于工程正常运行所需的设备材料的供应、安装、调试、测试以及培训和保修服务等全部内容请投标人自行考虑。招标人提供的设备及系统设计方案作为招标书的组成内容，投标人应根据实际情况和功能要求提出相应的设计方案。

所有在投标文件中没有显示出来，但在设计要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本报价内，由中标方供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本报价内，由中标方供应和安装。

四、服务要求

1、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货及施工合同，并严格履行合同。

2、供货方必须按采购人要求将产品安装到采购人指定的地点，期间运输、卸车及搬运（包含上下楼层）、仓储、安装、竣工验收、技术培训等费用均由中标人承担。

3、中标人供应的所有产品必须全为优等品，要满足国家行业有关的技术要求。

4、采购人按合同接收产品，产品到达施工现场如验收不合格，则不付款，由供货人无偿清回。或供货方无偿提供合格产品后，采购人仅支付原产品总款的90%，剩余10%作为违约金归采购人所有。

5、不合格产品由供货方自行收回，并由中标人无偿更换合格产品。

6、中标人必须依据设计方案按合同要求将中标产品全部安装调试合格，要求系统总体运行稳定有效。

7、系统整体部分从验收之日起计算，免费维修期为5年（包括易损件的免费更换），系统终身保修，接保修电话后4小时到场，徐州市要有相应的办事处及稳定的维修队伍。

8、免费为采购人提供操作技术培训。

五、合同主要条款：

1. 付款方式：货到安装、调试至正常运转并经验收合格后，支付合同总款的90%。余款作为质量保证金，如无质量及售后服务方面问题，自验收合格日起满六个月付至合同总款的95%，满一年付清。

2.工程量核算：依据设计方案核算，可参考“附件三：工作量估算清单”，中标方竣工验收的工程量已实际发生的工程量为准。

3.综合报价及合同总款：分主要设备与材料费、施工费，其中的施工费请明确取费标准。

第五部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

(三)、投标人营业执照（经年检的副本复印件加盖投标人公章）

(四)、2009年依法缴纳税收的证明材料

(五)、近三年同类项目业绩介绍 (附主要项目合同首页)

(六)、投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分

（七）投标报价一览表

1．标 段 一：   综合布线工程

投标人名称：

项目名称：  科文二期续建工程建筑弱电系统综合布线及安防工程

项目编号：      2010G08014

价格单位：元

| 建筑名称 | 材料费合计 | 施工费合计 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 |  |  |  |  |
| 实验楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 D组团1号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 D组团2号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 E组团1号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 E组团2号楼 |  |  |  |  |
| 绿色实验室 |  |  |  |  |
| 工程总报价 |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

2．标段二：安防系统工程

投标人名称：

项目名称：  科文二期续建建筑弱电系统综合布线及安防系统工程

项目编号：      2010G08014

价格单位：元

| 建筑名称 | 材料费合计 | 施工费合计 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 |  |  |  |  |
| 实验楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 D组团1号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 D组团2号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 E组团1号楼 |  |  |  |  |
| 学生公寓 E组团2号楼 |  |  |  |  |
| 绿色实验室 |  |  |  |  |
| 工程总报价 |  |  |  |  |

(八)、投标报价明细表

投标人名称：

项目名称：   科文二期续建建筑弱电系统综合布线及安防系统工程

项目编号：                 2010G08014

标段       建筑名称：                                 价格单位：元

| 序号 | 主要设备及 主要材料名称 | 品牌及 规格型号 | 数量 | 设备或 材料单价 | 安装单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　      期：          年    月    日

（九）组成系统主要设备及关键材料说明一览表

投标人名称：

项目名称：   科文二期续建建筑弱电系统综合布线及安防系统工程

项目编号：                 2010G08014

标段                   组团名称:                       楼号:

| 序 号 | 产品名称 | 品牌及规格 | 主要 技术指标 | 生产厂商名称 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附件一：我校已经采购的主要设备及主要材料清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号/ 技术指标 | 采购数量 | 生产厂商 /供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绞线 | 超五类 | 100000米 |  |  |
| 2 | 数据语音面板 | 双口 | 4000个 |  |  |
| 3 | 数据模块 | 超五类 | 4000个 |  |  |
| 4 | 配线架 | 1U | 20个 |  |  |
| 5 | 理线架 | 1U | 20个 |  |  |
| 6 | 跳线 | 超五类 | 500根 |  |  |
| 7 | 光纤 | 单模6芯 | 1000米 |  |  |

附件二：有关建筑图：详见我校提供的光盘

附件三：综合布线工程量估算参考清单

1．办公楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线（数据语音） | 1.配线形式 穿管敷设。 2.导线型号、材质、规格UTP-8芯超五类 | m | 7000 |
| 2 | 有线电视垂直主干 | 1.配线形式 电视线。 2.导线型号、材质、规格SYKV-75-9 | m | 190 |
| 3 | 有线电视分支器 至房间线路 | 1.配线形式 电视线。 2.导线型号、材质、规格SYKV-75-5 3.敷设部位或线制 | m | 150 |
| 4 | 数据、语音插座 | 数据、语音插座，含超五类模块 | 个(套) | 180 |
| 5 | 电视插座 | 电视插座 | 个(套) | 12 |
| 6 | 配线架 | 24口超五类 | 个 | 8 |
| 7 | 机柜 | 1.名称、型号: 网络交换机柜（落地仅计安装费）。 2.规格: 2400*600*600 | 台 | 1 |

数据、语音插座全部采用双口面板、光纤的熔接、交换机、放大器等设备在系统集成时安装。数据、语音插座 含超五类模块。

2．学生宿舍D1、2楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1.名称、型号: 电视前端箱（暗装仅计安装费）。 2.规格: 300*400*200 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称、型号: 电话交接箱（暗装仅计安装费）。 2.规格: 900*400*120 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称、型号: 楼层电话分线箱（明装仅计安装费）。 2.规格: 650*400*120 | 台 | 12 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称、型号: 网络交换机柜（落地仅计安装费）。 2.规格: 1600*600*600 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称、型号: 楼层网络交换箱（明装仅计安装费）。 2.规格: 590*570*450 | 台 | 12 |
| 6 | 电视插座 | 名称: 电视插座 | 个 | 4 |
| 7 | 电话插座 | 名称: 电话插座 | 个 | 266 |
| 8 | 网络插座 | 名称: 网络插座 | 个 | 1046 |
| 9 | 有线电视分支器至房间线路 | 1.配线形式: 管内穿线 2.导线型号、材质: SYWV-75-5 | m | 46 |
| 10 | 网线（数据语音） | 1.配线形式: 管内穿线 2.导线型号、材质: UTP8芯 | m | 40000 |

数据、语音插座全部采用双口面板、光纤的熔接、交换机、放大器等设备在系统集成时安装。数据、语音插座 含超五类模块。

3．学生宿舍E1、2楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1.名称、型号: 电视前端箱（暗装仅计安装费） 2.规格: 300*400*200 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称、型号: 电话交接箱（暗装仅计安装费） 2.规格: 900*400*120 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称、型号: 楼层电话分线箱（明装仅计安装费） 2.规格: 650*400*120 | 台 | 12 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称、型号: 网络交换机柜（落地仅计安装费） 2.规格: 1600*600*600 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称、型号: 楼层网络交换箱（明装仅计安装费） 2.规格: 590*570*450 | 台 | 12 |
| 6 | 电视插座 | 名称: 电视插座 | 个 | 4 |
| 7 | 电话插座 | 名称: 电话插座 | 个 | 326 |
| 8 | 网络插座 | 名称: 网络插座 | 个 | 1304 |
| 9 | 有线电视分支器至房间线路 | 1.配线形式: 管内穿线 2.导线型号、材质: SYWV-75-5 | m | 57 |
| 10 | 网线（数据语音） | 1.配线形式: 管内穿线 2.导线型号、材质: UTP8芯 超五类 | m | 46000 |

数据、语音插座全部采用双口面板、光纤的熔接、交换机、放大器等设备在系统集成时安装。数据、语音插座 含超五类模块。

4．实验楼

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 网线（数据语音） | 1.配线形式:桥架配线 2.导线型号、材质、规格:UTP超五类线 | m | 4000 |
| 19 | 光纤 | 1.型号:FIBER 6芯光纤电缆 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 150 |
| 20 | 电话插座 | 名称:电话插座 | 个 | 35 |
| 22 | 网络信息插座 | 名称:网络信息插座 | 个 | 80 |
| 23 | 计算机配线架 | 计算机配线架 超五类 | 个 | 7 |
| 24 | 配电箱 | 名称:电话分层接线盒 | 个 | 4 |
| 26 | 配电箱 | 名称:网络分层接线盒 | 个 | 4 |
| 27 | 配电箱 | 名称、型号:电话接线箱 | 台 | 1 |
| 28 | 配电箱 | 名称、型号:网络接线箱 | 台 | 1 |
| 29 | 配电箱 | 1.名称、型号: 网络交换机柜（落地仅计安装费） 2.规格: 1600*600*600 | 台 | 1 |

数据、语音插座全部采用双口面板、光纤的熔接、交换机、放大器等设备在系统集成时安装。数据、语音插座 含超五类模块。

5．绿色化学重点实验室工作量估算

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1.名称、型号: 网络交换机柜（落地仅计安装费） 2.规格: 1600*600*600 | 台 | 1 |
| 4 | 数据、语音插座 | 数据、语音插座 含超五类模块 | 个(套) | 74 |
| 3 | 网线（数据语音） | 1.配线形式:桥架配线 2.导线型号、材质、规格:UTP超五类线 | m | 8000 |
| 4 | 配线架 | 24口超五类 | 个 | 4 |

数据、语音插座全部采用双口面板、光纤的熔接、交换机、放大器等设备在系统集成时安装。数据、语音插座 含超五类模块。

附件四：安防系统主要设备及材料技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质保时间 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字监控主机 | 内含海康16路压缩卡 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 室外全方位彩色一体化红外高速摄像机 | SONY18倍机芯/480线/0.01Lux/80度/S/128预置位/100M红外投射 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 室内红外彩色半球摄像机 | 420线/15-20M红外投射/3.6/6/8mm镜头可选 | 个 | 21 |  |  |
| 4 | 室外红外彩色枪式摄像机 | 540线/20-30M红外投射/12mm镜头/含13cm支架 | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 8路视频光端机+1路反向数据 |  | 对 | 4 |  |  |
| 6 | 无线报警采集主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 红外对射 |  | 对 | 6 |  |  |
| 8 | 有线报警控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 同轴电缆（视频） | SYV75-5-2 | 米 | 3000 |  |  |
| 10 | 控制电缆 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 电源电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 12 | 智能可网管二层交换机2928 | 24个百兆RJ-45接口2个千兆光接口 | 台 | 5 |  |  |