徐州师范大学

科文二期续建工程钢套钢塑套钢直埋管采购项目

询价采购文件

项目编号： 2010G14026

项目名称：科文二期续建工程钢套钢塑套钢直埋管

徐州师范大学招投标办公室

二○一○年五月七日

第一部分  询价采购公告

根据我校   科文二期续建工程   建设需要，特询价采购 工程用钢套钢塑套钢直埋管 。欢迎符合资格条件的供应商前来应答。

1、项目编号：2010G14026

2、项目名称： 科文二期续建工程钢套钢塑套钢直埋管

3、项目概况：

（1）采购范围：产品本体及其相关的送货、卸车

（2）采购内容：给水、消防钢套钢塑套钢直埋管及管件，具体详见本文件采购清单。

（3）货到时间：2010年5月30日前

（4）项目地点：科文二期续建工程场内

（5）项目要求：满足第三部分“项目概况及服务要求”中质量及服务要求

4、应答人资格要求：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的生产、销售与售后服务能力。

（2）必须是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（不接受一次性的项目代理商），被授权人应答必须携带授权人的有效授权文件。

（3）必须具备省部级颁发的产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、特种设备制造许可证（压力管道及元件制造AX级）、相关产品的当年检测报告。

（4）必须提供符合本项目要求的实物样品与产品图册。

5、询价文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学询价网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载。

6、评标办法：综合评分法

7、接受应答样品与应答文件时间及地点：

接收时间：2010年 5月21日8：00至11：00

应答截止时间：2010年 5月21日11：00

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

8、评标时间与地点：

时间：2010年5月21日15：00始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

联系人：吴老师

电    话：（0516）83536671

徐州师范大学招标办

二零一零年五月七日

第二部分  应答人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | 徐州师范大学 |
| 2 | - 应答人资格要求 | - 必须为独立法人，并具有产品的生产与销售能力；必须具备公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证。 - 必须是所投产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人应答必须携带授权人的有效授权文件. - 必须具备省部级颁发的产品生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、特种设备制造许可证（压力管道及元件制造AX级）、相关产品的当年检测报告。 - 必须提供符合本项目要求的实物样品与产品图册。 |
| 3 | 应答人应提交的 商务文件 | - 应答函； - 法定代表人授权委托书（原件）； - 营业执照（副本复印件，并加盖应答人公章，年检章要清楚）； - 应答保证金； - 税收登记证； - 同类项目业绩介绍，提供在上三个年度内完成的所投报产品的业绩清单。 |
| 4 | 应答人应提交的 技术文件 | - 报价一览表； - 报价明细表； - 应答人自行编写的技术文件； |
| 5 | 应答人自行编写的 技术文件 | - 送货与售后服务方案； - 产品图册及产品简要说明； - 产品生产许可证、产品检测报告书，特种设备生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书（复印件）。 - 应答人认为需要说明的其他问题。 |
| 6 | 应答保证金与标书费 | - 应答保证金人民币10000元，询价文件售价400元。 |
| 7 | 关于样品 | 0.2米长 |
| 8 | 应答文件份数 | - 文件一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

第三部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1、采购数量及内容：钢套钢、塑套钢直埋管及管件

2、采购范围：包含产品本体及其相关的送货、卸车。

3、送货：由中标人负责。

4、货到时间：2010年5月30日前，具体在合同中明确。

5、项目地点：徐州师范大学泉山校区科文二期续建工程场内，具体由采购人指定。

6、产品采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢套钢直埋管 | Ф219*6/480*6 | 28m |  |
| 2 | 钢套钢弯头 | Ф219*6/480*6 | 2个 |  |
| 3 | 塑套钢直埋管 | Ф273*6/315*4.9 | 56m |  |
| 4 | 塑套钢直埋管 | Ф108*4/200*3.2 | 74m |  |
| 5 | 塑套钢弯头 | Ф273*6/315*4.9 | 2个 |  |
| 6 | 塑套钢弯头 | Ф108*4/200*3.2 | 2个 |  |

二、货款结算：

1、货款支付：产品全部进场安装，在工程竣工验收合格后支付合同总款的90％，余款作为质量保证金。如无质量及售后服务方面问题满一年后付清。

2、结算：根据中标单价，按实结算。

三、技术要求

1、产品必须符合国家标准，并经技术监督部门检测合格。

2、技术标准及质量要求：

（1）钢套钢直埋保温管及管件技术标准与质量要求

①工作钢管标准：必须符合无缝管GBT8163标准规定，厚度按报价表规格执行；

②外套管标准：必须符合双面埋弧焊螺旋缝钢管SYJ/T5037-2000标准规定；

③保温层采用100mm厚高温离心玻璃棉管壳，容重必须符合国家标准（48Kg/m3），铝箔反射层外缠两道玻璃丝布；

④防腐标准：工作钢管机械除锈后，采用两遍高温环氧富锌漆防腐，外套管机械除锈后，采用环氧煤焦油三布四油或191不饱和树脂三油四布防腐，要求达到国家一级防腐标准。

⑤成品管道工作钢管管如有焊口，必须采用氩电联焊，待试压完毕后穿管；

⑥正常使用后，外套管表面温度不得高于50℃，成品管道使用寿命不低于30年；

⑦补口所有材料包含在成品管单价中，中标方免费足量提供补口材料。

（2）塑套钢直埋保温管及管件技术标准与质量要求

①工作钢管标准：必须符合无缝管GBT8163标准规定，厚度参照报价单规格；

②外套管管皮厚度标准：

| 成品管外径400 | 管皮厚度6.3 |
| --- | --- |
| 成品管外径315 | 管皮厚度4.9 |
| 成品管外径250 | 管皮厚度3.9 |
| 成品管外径200 | 管皮厚度3.2 |

③外套管的材料采用高密度聚乙烯塑料（附检测报告），其性能见下表；

| 密 度 | 940-965Kg/m3 |
| --- | --- |
| 拉伸长度 | ≥20MPa |
| 断裂伸长率 | ≥350﹪ |
| 耐环境应力开裂F50 | ≥200h |
| 纵向回缩率 | ≤3﹪ |

④防腐材料采用氰腐剂作底层防腐；

| 耐磨性荷重100g,1000转磨耗量 | ≤0.04 |
| --- | --- |
| 异氰酸酯基含量 | 8-14 |
| 不透水性MPa | ≥0.4 |
| 粘结强度8字模法MPa | ≥2 |

⑤保温材料采用聚氨脂硬质泡沫塑料，其性能见下表：

| 密度 | 60-80Kg/m3 |
| --- | --- |
| 抗压强度 | ≤200Kpa |
| 导热系数 | ≤0.027w/m.℃ |
| 耐热性 | 120℃ |

⑥补口所有材料费、人工费包含在成品管道单价中，待管道安装完毕后，中标方必须免费按成品管要求补口。

3、其他要求

供货方式：钢套钢直埋管原则上按照报价单数量供货，如数量有变动，中标方有义务根据采购方要求调整，塑套钢直埋管根据实际需要，分批供货；

四、服务要求

1、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并履行合同。

2、中标供货方必须按合同要求将产品送达，发生的所有费用均自行承担。

3、采购人按合同接收产品，产品送到后按封样验收，要求与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供货方无偿更换。产品到达现场如验收不合格，则不付款，由供货方无偿清回。或供货方无偿提供合格产品安装合格后，采购人仅支付原产品总款的90%，剩余10%作为违约金归采购人所有。

4、中标方必须在规定时间送达中标产品，并承担现场安装指导义务。

第四部分   应答文件格式

一、应答人提交文件须知

1、应答人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致应答文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由应答人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用应答人提交的资料并根据自己的判断，决定应答人履行合同的合格性及能力。

5、应答人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按应答人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、应答函

徐州师范大学（采购人）：

应答人全称  授权 应答人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 询价的有关活动，并对此项目以总价        万元进行应答。为此：

1、我方同意在本项目询价文件中规定的应答日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供应答须知规定的全部应答文件，包括应答文件正本1份，副本4份。

4、按询价文件要求提供和交付的货物和服务的应答详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守询价文件的规定。

7、如果在规定的应答有效期内撤回应答，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的应答或收到的任何应答。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项应答有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部应答文件，包括应答文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受询价文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商询价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本应答有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

应答人代表姓名：

应答人代表联系电话：

应答人代表E-Mail：

应答人：		                  （公章）

应答人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本应答函的任何修改将被视为非实质性响应应答，从而导致该应答被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （应答人住址）    的   （应答人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

应答人代表印刷体姓名、签字盖章：

应答人全称、应答人公章：

年   月   日

(三)、应答人营业执照（经年检的副本复印件加盖应答人公章）

(四)、2009年依法缴纳税收的证明材料

(五)、近三年同类项目业绩介绍

(六)、应答人认为需要提供的其他商务资料

(七)、应答报价一览表

应答人名称：                                                   (公章)

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 项目内容 | 应答总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 埋地钢套钢塑套钢直埋管 |  |  |

应答人代表(签字)：

日　期：

(八)、应答报价明细表

应答人名称：

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 采购数量 | 品牌产地及 主要技术参数 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢套钢直埋管 | Ф219*6/480*6 | 28m |  |  |  |  |
| 2 | 钢套钢弯头 | Ф219*6/480*6 | 2个 |  |  |  |  |
| 3 | 塑套钢直埋管 | Ф273*6/315*4.9 | 56m |  |  |  |  |
| 4 | 塑套钢直埋管 | Ф108*4/200*3.2 | 74m |  |  |  |  |
| 5 | 塑套钢弯头 | Ф273*6/315*4.9 | 2个 |  |  |  |  |
| 6 | 塑套钢弯头 | Ф108*4/200*3.2 | 2个 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

应答人(公章)：

应答人代表(签字)：

日　期：                                              年   月   日

(九)售后服务方案

（十）产品图册、产品说明，包含主要性能描述。

（十一）产品检验报告书，产品安全生产合格证。

（十二）应答人认为需要说明的其他问题。