徐州师范大学云龙校区配电室改造

高低压开关柜及电力变压器等设备采购招标文件

（No：2008H64096）

根据我校云龙校区配电室改造工程需要，特招标采购高低压开关柜及电力变压器等设备。具体如下：

一、项目概况

1、项目名称：徐州师范大学高低压开关柜及电力变压器等设备采购项目。

2、数量与配置：

开关柜柜型4台,户外真空断路器1台, 全封闭油浸式电力变压器1台,低压柜2台。

具体配置详见招标方提供的图纸与主要技术指标要求。

3、项目地点：徐州市和平路57号徐州师范大学云龙校区院内。

4、完成时间： 2008年12月15日前送达施工地点，具体合同约定。

二、投标要求：

（一）对投标单位的要求

1、具有独立法人资格，已在工商税务机关登记注册，注册资金不低于五千万元人民币；是所报价产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件）。

2、投标产品应具有国家强制性产品认证证书，即3C认证证书和全国工业产品生产许可证，具有省或省以上质量监督检验中心出具的检验报告；必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。其中电器设备必须具有进网许可证并符合电力设计要求；

3、具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的记录。

4、工作中采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

5、具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。

6、必须有投标代表到现场述标。由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

（二）资质（格）要求，必须具备

1、企业法人授权委托书与产品委托代理证书、营业执照（副本）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）、工业产品生产许可证（原件）、国家强制性产品认证证书（即3C认证证书，原件）、电器设备的进网许可证（原件）。

2、产品测试报告：省或省以上质量监督检验中心出具的产品检验报告。

（三）对投标文件的要求

1、报价。报价书应包含报价综合说明与报价表，报价综合说明应放置报价书首页。

2、资质证明文件。详见本招标文件第二条第二项“资质要求”，可为复印件，但需加盖投标单位相应印章。

3、近两年来的销售业绩，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。如合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章。

4、最快供货时间。

5、详细售后服务方案。

6、投标文件应提供正本一本、副本四本，正本、副本内容不一致时，以正本为准。投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订后与报价书一起密封，并在封袋上加盖投标单位印章。

7、投标单位无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求或未按时送达者均视为无效标书。

三、产品质量要求

产品质量要求满足现行国家标准（规范）要求，电气设备装配应符合以下规范及标准：

1、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）；

2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）；

3、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）；

4、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50170-92）；

5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）；

6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169－92）；

7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50105-91）；

8、《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB3906-2006）。

（一）、高压开关柜要求

1、配电柜柜型及柜内电气元件等技术参数及技术要求见徐州电力勘查设计院设计图纸．图号：P4981S-D0101-01。

2、开关柜柜型采用HXGN型，共计四台．包括进线柜、计量柜、PT柜、出线柜。

3、电气设备满足DGJ32/J14-2005规范要求．

4、高压开关柜采用真空负荷开关柜，产品必须满足“五防”要求。

5、进线电缆带电时，进出线间隔均需装带电闭锁装置。

6、进出线电缆每相加装故障测试仪一只。

7、电缆下进下出。

8、计量方式：高供高计，安装预付费电卡表。

（二）、低压配电柜要求

1、配电柜柜型及柜内电气元件等技术参数及技术要求见徐州电力勘查设计院设计图纸，图号：P4751S-D0101-02及P4981S-D0101-04。

2、低压柜包括配变进线柜及电容器柜共计2台。

3、电气设备满足DGJ32/J14-2005规范要求。

4、主变进线柜为母线槽上进线，出线柜为电缆下出线。

5、低压开关柜采用GGD型，防护等级不低于IP31。

6、变压器出线总开关采用框架断路器，操作寿命达6000次，额定极限短路分段能力达到65KA，并具有微处理器的电子式控制器，该控制器具有在线整定等功能。

7、电容器补偿采用智能型免维护无功自动补偿装置，具有自动过零投切，分相补偿等功能；电容器采用干式、自愈式阻燃型电容器。

（三）、电力变压器要求

1、变压器的技术要求及技术参数见徐州电力勘查设计院设计图纸，图号：P4751S-D0101-02。

2、变压器型号为S11-M-630/10,具体参数见图号P4981S-D0101-03。

（四）、柱上真空开关要求

ZW10KV/630A 户外真空断路器一台。

要求供应商按照图纸中标明的规格型号、参数要求进行配置（并报价），但

凡以上设备或配件标注了具体规格型号的仅作为参考，欢迎供应商投报技术性能更高、配置更好、性价比更优的产品。

四、合同主要条款

1、供货时间及地点：2008年12月15日前把合同中规定的设备（含配件）送达（包含卸车）徐州师范大学云龙校区工地。在规定时间内未送达者，每延误一天扣合同总款的1%。

2、产品验收：招标方与供货方一起验收。供货方必须按合同规定向招标方提供产品进场报验手续，同时提供相关产品的合格证书、测试报告、使用说明书、产品配套设备明细表及其相关的技术（合同）资料，否则不予验收。

3、现场施工时，供货单位应派相关技术人员到现场进行技术指导，解决施工过程中出现技术问题。

4、自产品进场验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品（配件）质量原因而影响使用并造成招标方损失的，均由供货方承担。

5、付款方式：本工程无预付款，货全部送达招标方指定地点安装测试，经验收合格后，首付合同总款的90%。余款作为质保金，如无质量与售后服务方面原因，自质保期满15日内，一次结清。

五、评标办法

1、本次评标采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的报价、公司规模、业绩、资质条件及售后服务承诺等因素综合评价，确定一家或多家中标单位。

2、中标人须在招标方中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标人未在规定时间内到招标方采购单位签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

六、本项目投标保证金8000元。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕等额退还。未中标单位的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。

本招标文件（包括设计图纸）售价400元，此款不退。

七、本招标文件由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

八、有关事项安排

1、招标时间：即日起公告招标信息；

2、投标书接收时间：2008年12月10日14：00—14：30

投标书送达地点：徐州师范大学招标办  江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室；

3、开标与评标时间：2008年12月10日14：30开始抽签，在上述地点按抽签顺序开标、评标、定标。

九、联系方式

联系电话：0516-83536960   83536959

联系人：张老师   吴老师

附件：

1．图纸：P1981S-D0101-01，10KV系统配置接线图，1套；

2．图纸：P1981S-D0101-02，0.4KV系统配置接线图，1套；

3．图纸：P1981S-D0101-03，变压器参数表，1套；

4．图纸：P1981S-D0101-04，电器总平面布置图，1套；

5．图纸：P1981S-D0101-05，10KV开关柜安装断面图，1套；

6．图纸：P1981S-D0101-06，0.4KV开关柜安装断面图，1套；

7．图纸：P1981S-D0101-07，设备材料清单，1套；

8．图纸：P1981S-D0101-08，设计说明，1套；

徐州师范大学招标办

2008.12.4