江苏师范大学

西校区一站式学生社区等改造

（项目编号：2023G01016）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2023年6月1日

第一部分  磋商邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对该项目进行竞争性磋商，欢迎符合本项目资格条件的单位前来竞标。

1．项目编号：见封面

2．项目名称： 西校区一站式学生社区等改造

3．项目概况：

包含2个标段。

标段1: 西校区一站式学生社区改造；控制价：28.12万元；

标段2: 西校区道路维修改造；控制价：17.03万元；

两个标段可兼投但不兼中。

3.1概况：详见工程量清单。

3.2工期：

标段1：自报，不超过25天（日历天），具体期限在签订合同时约定。

标段2：自报，不超过25天（日历天），具体期限在签订合同时约定。

3.3质量要求：

标段1：质量要求合格，质保期不少于2年。

标段2：质量要求合格，质保期不少于2年。

3.4项目地点：江苏师范大学泉山校区。

3.5承包方式：包工包料。产生的建筑垃圾、渣土负责清运出校。

3.6付款方式（标段1、2相同）：

无预付款，工程竣工验收合格付至合同价70%，结算审计完成后付到工程审定价97%，，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后一次性付清（不计息）。

3.7采购方式：竞争性磋商；本项目无二次报价环节，仅就施工方案、施工工艺等进行磋商。

3.8资金情况：自筹，已落实。

- 投标人资格条件（标段1）：

- 具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

- 具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

- 项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格（B证）。

- 具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

- 具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 政府采购法第二十二条要求的其它条件。

投标人资格条件（标段2）：

- 具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

- 具有建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

- 项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格（B证）。

- 具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

- 具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 政府采购法第二十二条要求的其它条件。

5．投标、开标、评标时间及地点：

见磋商公告。

6.现场勘查

投标人如需勘查现场请联系：

标段1、2联系人：蒋老师，联系电话：15150013699；

勘查时间：采购文件发布之日起3个工作日，逾期不再受理。

一  总则

7.凡符合资格要求的供应商均可参与投标。

8.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

9.本次招投标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

10.凡参与此项目的投标人，除投标人有特别说明外，均视为接受并遵守本磋商文件。

11.本次招投标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

12.现场勘察

投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

二  磋商文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为磋商文件的组成部分。

13.磋商文件的澄清

13.1投标人对磋商文件、工程量清单等有关资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有投标人做出澄清。

13.2 投标人对招标人提供的磋商文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

14.磋商文件的修改

14.1招标人可对磋商文件用补充文件的方式在投标截止时间7日前进行修改。

14.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

14.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

15.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达，不再另行通知。

三  投标报价

16.投标报价应包含的内容

16.1投标报价应是指为完成磋商文件所确定的招标范围内、工程量清单所载明的所有内容需要的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及投标文件。

16.2投标人应按招标人提供的工程量清单内容填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

16.3本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据现场勘查和招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

17.投标报价方式

17.1投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，今后不再调整，投标人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在投标报价中考虑，以后不再另外计算。

17.2本工程材料风险约定：招标范围内所有材料价格结算时均不再调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行。

18.工程价款调整

18.1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

18.2当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方以书面的形式提出工程价款调整要求，由承包人以书面的形式提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人书面确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

18.3因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

19.报价编制依据及要求

本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）等有关文件规定及招标人提供的工程量清单、本文件及其补充通知和答疑纪要。

19.1不可竞争费用：

不可竞争费用包括：现场安全文明施工措施费、规费、税金等。

19.2本工程的其他规定：

19.2.1招标控制价编制材料参照2023年2月份徐州市工程造价信息，造价信息缺项材料按照当期市场询价执行。

19.2.2招标控制价人工费调整执行苏建函价〔2023〕63号文件。

19.2.3暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

19.2.4 根据徐建价〔2018〕1号《关于增列工地扬尘污染防治费的通知》，施工期间，承包方应积极主动按照大气污染防治监管部门的要求，采取必要防治措施，对发生的费用单独计量和核算，费用从工地扬尘污染防治费中列支。

20.招标控制价公布时间：不早于答疑更改公告发布时间，请各投标人及时关注“江苏师范大学招标网”公告。

21.随本文件发布的本项目“工程量清单”在答疑结束后不做修改，如确实存在需要调整的，按我校有关规定办理。

22.建筑安装工程造价的组成

22.1分部分项工程费：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014)、《江苏省安装工程计价表》(2014)、《江苏省房屋修缮工程计价表土建工程》、《江苏省抗震加固工程计价表》（2009）等有关文件规定。

22.2通用项目（投标人可自主报价，结算不调整）

（1）夜间施工。

（2）二次搬运。

（3）冬雨季施工。

（4）大型机械设备进出场及安拆。

（5）施工排水。

（6）施工降水。

（7）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施。

（8）已完工程及设备保护。

（9）临时设施。

（10）材料与设备检验试验。

（11）赶工措施。

（12）工程按质论价。

（13）特殊条件下施工增加。

（14）垂直运输及超增加费。

22.3其他项目费

（1）材料暂估价。无

(2) 计日工。无

（3）总承包服务费：无。

22.4措施项目费、规费、税金的取费率按照工程量清单载明的标准计价。

四 投标文件

23.投标文件的语言和计量单位

23.1投标文件均应使用中文简化字。

23.2投标文件应使用国家法定计量单位。

24.投标文件的组成及相关要求

24.1投标文件分为商务和技术两个部分（可装订在一册）。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

24.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照本文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织方案、质量服务承诺等文件。

24.3投标文件须包含以下内容：

投标人应按照以下顺序制作投标文件；投标文件有格式要求的（具体格式见“第三部分 投标文件格式”）在制作投标文件时须严格按照磋商文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 资格审查符合性审查材料索引表。

- 评分索引表。

- 投标函（原件封于投标文件正本中）。

- 授权委托书（原件封于投标文件正本中）。

- 承诺书（原件封于投标文件正本中）。

- 无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用查询截图）。

- 企业营业执照复印件。

- 企业资质证书复印件（投标人资格条件中对其有要求时须提供，否则无须提供）。

- 项目负责人资格证书复印件（投标人资格条件中对此有要求时须提供，否则无须提供）。

- 企业财务状况报告，提供：

（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人2022年财务审计报告复印件。

- 拟派项目负责人的个人二代身份证复印件，投标代表个人二代身份证复印件。

- 计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况。

- 投标报价单，具体要求见“本文件第三部分；工程量清单与报价表（按招标人规定格式填写）。

- 投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

- 施工方案、施工工艺说明。

- 投标人供应主材品牌、产地、规格、型号一览表和投标人认为需要提供的其他材料。

- 投标人及项目负责人业绩一览表、相关业绩复印件（合同原件备查）。

- 磋商文件要求的其它材料及投标人认为需要提供的其它材料。

25.投标内容填写说明

25.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

25.2投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

26.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，按照规定的顺序编目编码、装订成册（编制目录及页码）。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。正本1份，副本5份。投标文件正本每一页均须加盖投标单位鲜章，副本可为正本的复印件。正副本内容须清晰可辨。

27.投标文件的签署及其他规定

27.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

27.2投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

27.3投标文件必须在期封面注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

27.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

28.投标文件的密封及标记

28.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

28.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

28.3须另外单独密封一份投标函（用信封或文件袋封装），以便唱标时使用。密封袋封面应注明投标人名称及“唱标时启封”字样；密封袋封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。

29. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

29.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字或印章的。

29.2未按磋商文件/磋商公告要求按时、足额缴纳相关费用的。

29.3未按磋商文件规定编制投标文件，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

29.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

29.5投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

29.6投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

29.7投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

29.8明显不符合技术规范、技术标准的要求。

29.9投标报价超过磋商文件规定的招标控制价的。

29.10不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

29.11改变磋商文件提供的工程量清单中的特征描述、计量单位、工程数量。

29.12改变磋商文件规定的暂估价格、暂列金额或不可竞争费用的。

29.13投标文件提出了不能满足磋商文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

29.14串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

29.15经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

29.16未按磋商文件要求递交相关证明材料的。

29.17未按要求提供单独密封投标函的。

29.18从项目开标之日前3年起算，投标人存在严重失信行为的。

29.19投标人未通过资格审查符合性审查的。

30.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 投标文件错误的修正

31.1评标小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

31.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

31.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

32.投标文件的修改和撤回

32.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

32.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

32.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

33.投标截止时间

33.1投标文件须在本文件规定的时间、地点送达。

33.2招标人推迟投标截止时间时，招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

33.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

34.投标要求

34.1本磋商文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

34.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

34.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

34.4最低投标价不作为中标的保证。

35.转包、分包

按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包，禁止中标单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

36.投标保证金

不收取投标保证金。

37.投标文件的有效期

37.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

37.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

五  评标、定标

38.开标

38.1开标将由我校监督部门监督，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

38.2开标时，投标代表、项目负责人或施工现场技术人员须到开标现场参加开标。

39评标

39.1评标：在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法，确定中标人。

39.2总分值为100分。详见评分细则。

39.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交相关费用、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

39.4如果投标文件未实质性响应本磋商文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

39.5评标过程中如确需投标人进行澄清的，可要求投标人进行必要的澄清。

40.定标

评标小组根据评标情况推荐一个成交候选人。

41.中标通知

41.1在确定中标人三日内，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

41.2.招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

41.3.中标通知书是合同的组成部分。

42.其它

评标过程中如确需投标人进行澄清的，可要求投标人进行必要的澄清。

六  合同签订

43.	授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

44.	合同签订

44.1.中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本磋商文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

44.2.中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本磋商文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

44.3.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七  询问和质疑

45.询问和质疑

45.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

45.2招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

45.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

45.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

46.	保密和披露

46.1投标人自领取本磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

46.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

46.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  服务要求

47.项目情况：详见工程量清单。

48.施工要求

48.1施工单位应按招标方要求，及时组织人员施工；施工人员应持证上岗，施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

48.2施工单位应严格按施工方案施工，如工程量清单有瑕疵或应招标方要求确需变更，必须先征得招标方同意，并按规定办理有关手续。

48.3施工单位应服从监理工程师的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验，不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

48.4施工单位应加强施工人员的安全与纪律教育，应严格遵守国家法律法规以及我校的《校园管理规定》，安全施工，文明施工。

48.4验收标准：按有关施工规范和验收标准进行验收。

48.5竣工文档：要求施工技术资料规范完整，须向招标人提供竣工图纸一套和相关的完整的技术资料一套。

49.工期

49.1工期执行GF-1999-0201通用条款第10条至第14条的规定。

49.2投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前或延后最多不得超越国家定额工期临界点。

49.3本工程赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。

49.4本工程要求按合同工期竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

50.质量

质量执行GF-1999-0201通用条款第15条的规定。

51.材料设备供应

包工包料，清单中明确的所有材料均由乙方自购。

52.工程预付款

本工程无预付款。

53.付款办法：

见项目概况。

54.工程竣工结算：投标人中标总价作为工程结算依据。如有变更，按我校有关规定办理。

55.保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

56.违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第三部分  投标文件格式

57.投标人提交文件须知

57.1投标文件格式有要求的（见“58.格式文件”），投标人在制作投标文件时须按照磋商文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行制作填写，混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

57.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

57.3投标人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

57.4投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

57.5全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

58.格式文件

格式一：（为了便于开标，请将投标函另外密封一份并单独提交，具体要求详见28.3）

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，为此：

标段一：报价人民币（大写）               元（￥           元）

标段二：报价人民币（大写）               元（￥           元）

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.

标段一我方承诺如中标保证在接到开工通知后，在规定的时间内开工,工期（ ）       日历天，并保证在约定工期内完成本项目招标范围的全部工程,工程质量达到              ； 质保期为         年。

标段二我方承诺如中标保证在接到开工通知后，在规定的时间内开工,工期（ ）       日历天，并保证在约定工期内完成本项目招标范围的全部工程,工程质量达到              ； 质保期为         年。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.

标段一项目负责人：             ，联系方式           ；项目负责人完全服从招标人的工作安排。

标段二项目负责人：             ，联系方式           ；项目负责人完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违法《中华人民共和国政府采购法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字及盖章：

投标人代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

格式三:

承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

格式四：

无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

格式五：

投标单位情况介绍

格式及内容自拟，投标人自行填写（简要说明）。

格式六：

投标人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （工程名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式七：

计划投入的主要施工机械设备清单

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号 品牌 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式八：

主要施工人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

格式九：

工程主要材料明细表

工程名称：                                             第    页 共    页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

格式十：

工 程 量 清 单 报 价 表

建设单位：     江苏师范大学

投标总价 （小写）：

（大写）：

编制时间：

投标单位：

2023年    月     日

工程量清单报价表须包含以下内容：

（一）单位工程费汇总表

（二）分部分项工程量清单计价表

（三）综合单价分析表

（四）措施项目清单计价表

（五）规费、税金项目清单

（六）其他项目清单计价表

（七）材料暂估价格表

格式十一：资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | “信用中国”信用查询截图 |  |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |  |
| 7 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 8 | 企业资质证书及安全生产许可证 | 投标人资格条件中对此有要求时须提供，否则无须提供 |  |
| 9 | 项目负责人资格证书及B证 | 投标人资格条件中对此有要求时须提供，否则无须提供 |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

| 格式十二：评分索引表 序号; 评分因素; 评审标准; 分值; 对应 页码. 1; 价格（50分）; 1.基准价：在有效的投标报价中，取算数平均值下浮 %为基准价。2.价格分计算：偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.6分；不足1%的，按照插入法计算。具体下浮率在开标时抽取。. 2; 投标人实力（10分）; 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。. 3; 企业业绩 （5分）; 企业业绩：企业近年来（自2019年6月1日以来）承担过类似业绩（以合同签订时间为准）。一份得1分，最多得5分。合同原件备查，无合同原件不得分。. 4; 主材质量（10分）; 投标人选用的主材质量，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。. 5; 施工组织方案（5分）; 施工组织设计总体方案科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得5分，良得4分，一般得3分，其它的3分以下。. 6; 施工机械与施工队伍 （5分）; 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等）劳动力和机械设备安排科学合理；优得5分，良得4分，一般得3分，其它3分以下。. 7; 安全文明施工和工程质量保证措施（7分）; 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、现场大气污染整治及符合性保护措施和安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性。优得6-7分，良得4-5分，一般得3分，其它的3分以下。. 8; 工期（3分）; 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得3分，良得2分，一般得1分。. 9; 质保（5分）; 质保期满足磋商文件最低要求得1分，每增加一年得1分，最多得5分。. 得分. 本项目评分细则： |
| --- |
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 价格（50分） | 1.基准价：在有效的投标报价中，取算数平均值下浮 %为基准价。2.价格分计算：偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.6分；不足1%的，按照插入法计算。具体下浮率在开标时抽取。 |  |
| 2 | 投标人实力（10分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |  |
| 3 | 企业业绩 （5分） | 企业业绩：企业近年来（自2019年6月1日以来）承担过类似业绩（以合同签订时间为准）。一份得1分，最多得5分。合同原件备查，无合同原件不得分。 |  |
| 4 | 主材质量（10分） | 投标人选用的主材质量，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |  |
| 5 | 施工组织方案（5分） | 施工组织设计总体方案科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得5分，良得4分，一般得3分，其它的3分以下。 |  |
| 6 | 施工机械与施工队伍 （5分） | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等）劳动力和机械设备安排科学合理；优得5分，良得4分，一般得3分，其它3分以下。 |  |
| 7 | 安全文明施工和工程质量保证措施（7分） | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、现场大气污染整治及符合性保护措施和安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性。优得6-7分，良得4-5分，一般得3分，其它的3分以下。 |  |
| 8 | 工期（3分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得3分，良得2分，一般得1分。 |  |
| 9 | 质保（5分） | 质保期满足磋商文件最低要求得1分，每增加一年得1分，最多得5分。 |  |
| 得分 |  |  |  |